## Лист1
[15 empty] | БЛАНК-ЗАКАЗ | [5 empty] | № | 2792
от 11.07.2012 г.
Типоразмер: | [5 empty] | ВЦК "Сахара" ПВ-5.6 | [6 empty] | Установка | [8 empty] | ПВ2
Расход прит. воздуха, м3/час: | [5 empty] | 5065 | [6 empty] | Корпус | [8 empty] | Каркасно панельная
Свободный напор, Па. | [5 empty] | 500 | [6 empty] | Толщина мет. листа | [8 empty] | 1,0 / 1,0
Расход выт. воздуха, м3/час: | [5 empty] | 3380 | [6 empty] | Изоляция | [8 empty] | 25, мин. вата
Свободный напор, Па. | [5 empty] | 370
Исполнение | [5 empty] | Общепромышленное
Заказчик | [12 empty] | Требования | [8 empty] | Стандарт
Объект
Телефон/факс | [12 empty] | Сторона обслуживания: | [8 empty] | Справа - приток/ Слева - вытяжка
E-mail | [12 empty] | Исполнитель | [8 empty] | Севостьянов М.А.
Покараска | [5 empty] | нет | [6 empty] | Количество установок, шт | [8 empty] | 1
Габаритные размеры: | [5 empty] | Длина, мм. |  |  | 4895 |  |  |  | Проходное сечение:
[6 empty] | Ширина, мм. |  |  | 1010 |  |  |  | На входе притока, ШхВ, мм: | [8 empty] | 875х610
[6 empty] | Высота, мм. |  |  | 1540 |  |  |  | На выходе притока, ШхВ, мм: | [8 empty] | 885x645
[13 empty] | На входе вытяжки, ШхВ, мм: | [8 empty] | 885x645
[13 empty] | На выходе вытяжки, ШхВ, мм: | [8 empty] | 875х610
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
Приточная установка
1. Моноблок
1.1 Клапан УВК
Наружный воздух | [7 empty] | Клапан |  |  | 875х610 | [7 empty] | Эл.привод |  |  | LF230-S (P = 5 Вт, U = 230В)
Max. расх. возд., м3/час |  |  |  |  | 5065 |  |  | Паден. давл. на клапане, Па. | [7 empty] | 6.3799 |  |  | Крутящий момент, Н.м. | [6 empty] | 4
1.2 Фильтр ячейковый
Характеристики | [7 empty] | Производительность
Марка: | ФяУБ-950-665-48-G4 | [6 empty] | Расход воздуха, м3/час | [6 empty] | 5065 |  |  |  | Расчетн.сопр., Па | [5 empty] | 141.3137
Количество фильт. вставок |  |  |  |  | 1 |  |  | Скорость в фильтре, м/с | [6 empty] | 2.325 |  |  |  | Конечн.сопр., Па | [5 empty] | 250
2 Рекуператор пластинчатый с обводным каналом и клапаном (Конденсация! - не учтена точка замерзания)
Характеристики | [7 empty] | Приток | [10 empty] | Вытяжка
Марка: | PWT 20/800/7750 - 9.0 - BY188 | [6 empty] | Расход воздуха, м3/час | [6 empty] | 5065 |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | 3380
Привод байпаса |  |  |  |  | LF230-S |  |  | Вход. воздух, ºC. | [6 empty] | -13 |  |  |  | Вход. воздух, ºC. | [5 empty] | 24
Потребляемая мощность привода, ВА |  |  |  |  | 5 |  |  | Вых. воздух, ºC. | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | Вых. воздух, ºC. | [5 empty] | 6.6
[8 empty] | Влажность воздуха, % | [6 empty] | 81 |  |  |  | Влажность воздуха, % | [5 empty] | 34
[8 empty] | Пад.давл. в агрегате, Па. | [6 empty] | 89 |  |  |  | Пад.давл. в агрегате, Па. | [5 empty] | 47
3 Воздухонагреватель жидкостный
Характеристики Э.ОГК 877-01 | [7 empty] | Производительность | [10 empty] | Энергоноситель
Материал |  | Cu трубка, Al оребрение | [5 empty] | Расход воздуха, м3/час. | [6 empty] | 5065 |  |  |  | Тип | [5 empty] | Вода
Массовая скорость воздуха, кг/(м2·с) |  |  |  |  | 3.7408 |  |  | Вход. воздух, ºC. | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | Содерж.гликоля, % | [5 empty] | -
Площадь фронтального сечения, м2 |  |  |  |  | 0.447 |  |  | Вых. воздух, ºC. | [6 empty] | 24 |  |  |  | t жидк. Вх/Вых, ºC | [5 empty] | 90 |  | 60
Диаметр подсоединения | [7 empty] | Полная производит, кВт. | [10 empty] | Расход жидк., м3 / час | [5 empty] | 1.0584
Скрость теплоносителя в трубках, м/с | [7 empty] | Полезная производит, кВт. | [6 empty] | 36.9546 |  |  |  | Потеря напора, кПа. | [5 empty] | 15
Кол-во рядов трубок |  |  |  |  | 2 |  |  | Падение давления, Па. | [6 empty] | 60 |  |  |  | Фланец | [5 empty] | -
4 Воздухоохладитель фреоновый
DX-VL-H-2-24-750-2,0-6-Cu35-Al15-22/28мм | [7 empty] | Производительность | [10 empty] | Энергоноситель
Материал |  | Cu трубка, Al оребрение | [5 empty] | Расход воздуха, м3/час. | [6 empty] | 5065 |  |  |  | Тип |  |  |  |  | Фреон R410а
Массовая скорость воздуха, кг/(м2·с) |  |  |  |  | 3.7408 |  |  | Вход. воздух, ºC. | [6 empty] | 35 |  |  |  | Конденсат, кг/ч | [5 empty] | 9
Площадь фронтального сечения, м2 |  |  |  |  | 0.447 |  |  | Вых. воздух, ºC. | [6 empty] | 24 |  |  |  | t фр. кипен./конд., ºC | [5 empty] | 5 |  | 45
Диаметр подсоединения | [7 empty] | Полная производит, кВт. | [10 empty] | Расход жидк., кг / час | [5 empty] | 547
Скрость теплоносителя в трубках, м/с | [7 empty] | Полезная производит, кВт. | [6 empty] | 25 |  |  |  | Потеря напора, кПа. | [5 empty] | 6.3
Кол-во рядов трубок | [7 empty] | Падение давления, Па. | [6 empty] | 79 |  |  |  | Фланец | [5 empty] | -
5 Приточный вентилятор
Вентилятор | [7 empty] | Электродвигатель | [6 empty] | A90L2 |  |  |  | Производительность
Типоразмер |  |  | RH 40 C |  |  |  |  | Мощность, кВт. | [6 empty] | 3 |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | 5065
Лопатки |  |  | назад загнутые |  |  |  |  | Напряжение,В | [6 empty] | 220/380 |  |  |  | Пад.давл. в агрегате, Па. | [5 empty] | 601.2427
Матераил колеса |  |  |  |  | угл. сталь |  |  | Скорость вращ., об/мин. | [6 empty] | 2805 |  |  |  | Требуемое давл., Па. | [5 empty] | 500
Скорость вращ, об/мин |  |  |  |  | 2431 |  |  | Номинальный ток, А. | [6 empty] | 6.5 |  |  |  | Динамическое давл., Па | [5 empty] | -
Эфективность, % |  |  |  |  | 77.9 |  |  | Пусковой ток, А | [6 empty] | 42.25 |  |  |  | Общее давление, Па | [5 empty] | 1101.2427
Потреб. мощность, кВт. |  |  |  |  | 2.09
6 Фильтр карманный
Характеристики | [7 empty] | Производительность
Марка: | ФяК-950-665-600-6-F7 | [6 empty] | Расход воздуха, м3/час | [6 empty] | 5065 |  |  |  | Расчетн.сопр., Па | [5 empty] | 225.549
Количество фильт. вставок |  |  |  |  | 1 |  |  | Скорость в фильтре, м/с | [6 empty] | 2.325 |  |  |  | Конечн.сопр., Па | [5 empty] | 450
|  | Уровень звуковой мощности (дБ) при среднегеометрической частоте октавных полос (Гц) | [17 empty] | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБ) |  |  |  | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБА)
|  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 8000
На входе |  | 65.5 |  | 69.5 |  | 74.5 |  | 74.5 |  | 71.5 |  |  | 67.5 |  | 62.5 |  |  | 58.5 |  | 79.5934 |  |  |  | 76.2257
На выходе |  | 67.5 |  | 71.5 |  | 76.5 |  | 76.5 |  | 73.5 |  |  | 69.5 |  | 64.5 |  |  | 60.5 |  | 81.5934 |  |  |  | 78.2257
Вытяжная установка
7 Моноблок
7,1 Фильтр ячейковый
Характеристики | [7 empty] | Производительность
Марка: | ФяУБ-950-665-48-G4 | [6 empty] | Расход воздуха, м3/час | [6 empty] | 3380 |  |  |  | Расчетн.сопр., Па | [5 empty] | 135.2421
Количество фильт. вставок |  |  |  |  | 1 |  |  | Скорость в фильтре, м/с | [6 empty] | 1.5515 |  |  |  | Конечн.сопр., Па | [5 empty] | 250
8 Вытяжной вентилятор
Вентилятор | [7 empty] | Электродвигатель | [6 empty] | A71B2 |  |  |  | Производительность
Типоразмер |  |  | RH 31 C |  |  |  |  | Мощность, кВт. | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | 3380
Лопатки |  |  | назад загнутые |  |  |  |  | Напряжение,В | [6 empty] | 220/380 |  |  |  | Пад.давл. в агрегате, Па. | [5 empty] | 185.0857
Матераил колеса |  |  |  |  | угл. сталь |  |  | Скорость вращ., об/мин. | [6 empty] | 2800 |  |  |  | Требуемое давл., Па. | [5 empty] | 370
Скорость вращ, об/мин |  |  |  |  | 2580 |  |  | Номинальный ток, А. | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | Динамическое давл., Па | [5 empty] | -
Эфективность, % |  |  |  |  | 78 |  |  | Пусковой ток, А | [6 empty] | 13 |  |  |  | Общее давление, Па | [5 empty] | 555.0857
Потреб. мощность, кВт. |  |  |  |  | 0.76
9 Клапан УВК
Наружный воздух | [7 empty] | Клапан |  |  | 875х610 | [7 empty] | Эл.привод |  |  | LF230-S (P = 5 Вт, U = 230В)
Max. расх. возд., м3/час |  |  |  |  | 3380 |  |  | Паден. давл. на клапане, Па. | [7 empty] | 2.8436 |  |  | Крутящий момент, Н.м. | [6 empty] | 4
|  | Уровень звуковой мощности (дБ) при среднегеометрической частоте октавных полос (Гц) | [17 empty] | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБ) |  |  |  | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБА)
|  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2000 |  | 4000 |  |  | 8000
На входе |  | 58.5 |  | 63.5 |  | 67.5 |  | 68.5 |  | 65.5 |  |  | 61.5 |  | 56.5 |  |  | 52.5 |  | 73.2705 |  |  |  | 70.1418
На выходе |  | 60.5 |  | 65.5 |  | 69.5 |  | 70.5 |  | 67.5 |  |  | 63.5 |  | 58.5 |  |  | 54.5 |  | 75.2705 |  |  |  | 72.1418
Автоматика
ШСАУ - 2792
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра (без остановки системы) PS500 - 3 шт;
Реле перепада давления для контроля обмерзания рекупертора (без остановки системы) PS500 - 1 шт;
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора PS1500 - 2 шт.
Частотный преобразователь (встроен в шкаф автоматики) VACON 3 кВт - 1 шт;
Частотный преобразователь (встроен в шкаф автоматики) VACON 1,1 кВт - 1 шт;
Датчик температуры наружного воздуха Termokon AGS 54 - 1 шт;
Канальный датчик температуры приточного воздуха Termokon AKF10 - 2 шт.
Датчик температуры обратной воды Termokon VFG 54 - 1 шт;
Термостат защиты от замораживания по воздуху Termokon TFR6 - 1 шт;
Узел водосмесительный в комплекте:
Клапан регулирующий | [7 empty] | Электропривод клапана | [10 empty] | Насос циркуляционный
Марка: | Belimo R3015-2P5-S1 | [6 empty] | Марка: |  |  | TR24A - SR | [7 empty] | Марка: | Wilo Star-RS 25/7
Тип: |  |  |  |  | трехходовой |  |  | Напряжение питания, В | [6 empty] | 24 V |  |  |  | Рабочая точка | Расход, м3/ч |  |  |  |  | 1.06
Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч: |  |  |  |  | 2.5 |  |  | Управление: | [6 empty] | 0-10В |  |  |  |  | Напор, м. в ст. |  |  |  |  | 4.51
Условный диаметр DN, мм |  |  |  |  | 15 |  |  | Крутящий момент, Нм | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Потребл. мощность, Вт |  |  |  |  | 144
Класс давления PN, бар | [7 empty] | Авар. (ручное) управление | [6 empty] | нет |  |  |  | Материал корпуса | [5 empty] | Чугун
[8 empty] | Мощность привода,Вт, не более | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | Количество фаз двигателя привода | [5 empty] | 3
Теоретический перепад давления на откр. клапане, ∆p, Кпа |  |  |  |  | 18 | [13 empty] | Потеря давления, % | [5 empty] | 5
[8 empty] | Клапан балансировочный основной | [10 empty] | Клапан балансировочный байпасный
[8 empty] | Марка: |  |  | Danfoss MSV-F2 | [7 empty] | Марка:
Материал корпуса |  |  |  |  | латунь |  |  | Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч: | [8 empty] | 15.5 |  | Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч:
Принцип перекрытия сечения: |  |  |  |  | шаровый |  |  | DN, мм: |  |  |  | 32 |  | PN, Бар: |  | 16 |  |  | DN, мм: |  |  |  | PN, Бар:
Характеристика регулирования |  |  |  |  | равнопроц. |  |  | Мат-л корпуса: | [5 empty] | Чугун |  |  |  |  | Мат-л корпуса:
Общее гидравлическое сопротивление узла (с учетом теплообменника), кПа | [6 empty] | 93.5 |  | Диаметр труб узла регулирования/диаметр присоединения, DN | [15 empty] | DN32
Приточный вентилятор
Вытяжной вентилятор
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик