## Лист1
[17 empty] | БЛАНК-ЗАКАЗ № | [6 empty] | 2791
| Соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | [21 empty] | от: | 2012-07-11
Тел./факс: (3513) 66-66-44, 63-57-00 e-mail: sales@ooo-ferrum.ru, tehotdel@ooo-ferrum.ru
Установка | [7 empty] | П3
Исполнение | [7 empty] | Общепромышленное
Объект
Толщина мет. листа | [7 empty] | 1.0/1.0 | [6 empty] | Корпус | [8 empty] | Каркасно-панельный
Телефон/факс | [14 empty] | Изоляция | [8 empty] | 25 мин.вата
E-mail | [14 empty] | Требования | [8 empty] | Стандартное
Для | [14 empty] | Исполнитель | [8 empty] | Севостьянов М.А.
Заказчик | [14 empty] | Подпись
Приточная установка
Типоразмер | [7 empty] | КВЦК "Сахара" - П-1,2 | [5 empty] | Свободный напор, Па. | [9 empty] | 330
Сторона обслуживания | [7 empty] | Справа | [5 empty] | Масса установки, (кг) | [9 empty] | 152
Расход прит. возд., м3/час | [7 empty] | 540
Габаритные размеры
Длина, мм. |  |  | 2255 | [5 empty] | Ширина, мм. |  |  |  |  | 585 | [5 empty] | Высота, мм. |  |  |  | 380
Проходное сечение
На входе, ШхВ, мм: | [6 empty] | 210 x 450 | [6 empty] | На выходе, ШхВ, мм: | [7 empty] | 480 x 275
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
1 Передняя панель с клапаном (Масса 5 кг)
Клапан
Клапан | [8 empty] | Эл. привод
Тип клапана |  |  |  |  | УВК |  |  |  | Крутящий момент (Нм) | [7 empty] | 4
Max. расх. возд (м3/час) | [6 empty] | 540 |  | Uном |  |  |  |  | 198…264В,
Тип |  |  |  |  | вертикальный |  |  |  | Pпотр | [7 empty] | 5 Вт
Проходное сечение клапана | [6 empty] | 210 x 450 |  | Max расход воздуха | [7 empty] | 540
Падение давления (Па) | [6 empty] | 3.2 |  | Эл.привод |  |  |  |  | BELIMO LF230-S (1шт)
2.1 Фильтр ячейковый (Масса 8 кг)
Характеристики | [8 empty] | Производительность
Марка | ФЯУБ-530-275-48-G4 | [7 empty] | Расход воздуха (м3/ч) | [7 empty] | 540
Кол. фильт. вставок | [6 empty] | 1 |  | Скорость в фильтре (м/с) | [7 empty] | 1.12
Усиленный фильтр | [6 empty] | Нет |  | Падение давления (Па) | [7 empty] | 134.4
[9 empty] | Конечное сопр. (Па) | [7 empty] | 250
2.2 Воздухонагреватель жидкостный (Масса 15 кг)
Характеристики | [8 empty] | Производительность | [10 empty] | Энергоноситель
DС-VL-H-2-11-420-2.0-03-Cu35-Al15 | [8 empty] | Расход воздуха (м3/ч) | [7 empty] | 540 |  |  | Тип |  |  |  |  | Вода
Материал | [6 empty] | CU/AL |  | t воздуха на входе (oC) | [7 empty] | -13 |  |  | Содержание гликоля (%) | [6 empty] | 0
Масс.скор.возд. (кг/м2*с) | [6 empty] | 1.54 |  | t воздуха на выходе (oC) | [7 empty] | 24 |  |  | t жидкости на входе (oC) | [6 empty] | 90
Площ. фронт. сеч. (м2) | [6 empty] | 0.1155 |  | Полезн. произв. (кВт) | [7 empty] | 6.63 |  |  | t жидкости на выходе (oC) | [6 empty] | 60
Диам. подсоед. (мм) | [8 empty] | Падение давления (Па) | [7 empty] | 58 |  |  | Расход жидкости (м3/ч) | [6 empty] | 0.19
Скор. тепл. в труб. (м/с) | [19 empty] | Потеря напора (кПа) | [6 empty] | 23
Кол-во рядов трубок
3 Воздухоохладитель фреоновый (Масса 55 кг)
Характеристики | [8 empty] | Производительность | [10 empty] | Энергоноситель
DX-VL-H-2-11-420-2,5-4-Cu35-Al15-12/15мм | [8 empty] | Расход воздуха (м3/ч) | [7 empty] | 540 |  |  | Тип хладогента |  |  |  |  | R410a
Материал | [6 empty] | CU/AL |  | t воздуха на входе (oC) | [7 empty] | 35 |  |  | t кипения фреона (oC) | [6 empty] | 5
Фронт. скорость (м/с) | [8 empty] | t воздуха на выходе (oC) | [7 empty] | 24 |  |  | t конденсации фреона (oC) | [6 empty] | 45
Площадь поверхн (м2) | [6 empty] | 0.1155 |  | Полез. произв. (кВт) | [7 empty] | 2.6 |  |  | Расход фреона (кг/ч) | [6 empty] | 58
Кол-во рядов трубок | [8 empty] | Падение давления (Па) | [7 empty] | 13 |  |  | Потеря напора (кПа) | [6 empty] | 4
Расст. м/д ребрами (мм) | [19 empty] | Конденсат (кг/час) | [6 empty] | 2
Сторона обслуживания
4 Камера промежуточная (Масса 12 кг)
5 Приточный вентилятор (Масса 50 кг)
Вентилятор | [8 empty] | Электродвигатель | [10 empty] | Производительность
Типоразмер |  |  |  |  | R3G250AT3971 |  |  |  | Мощн. двиг. (кВт) | [7 empty] | 0.45 |  |  | Расход воздуха (м3/час) | [6 empty] | 540
Скор. вращ. вент (об/мин) | [6 empty] | 2789 |  | Скор. вращ. двиг (об/мин) | [7 empty] | 3000 |  |  | Пад.давл. в агрегате (Па) | [6 empty] | 357.6
Эфективность (%) | [6 empty] | 37 |  | Ном. ток (А) | [7 empty] | 2.8 |  |  | Требуемое давл. (Па) | [6 empty] | 687.6
Потреб. мощность (кВт) | [6 empty] | 0.28 |  | Модель двигателя | [7 empty] | M3G-084-DF |  |  | Динамическое давл. (Па) | [6 empty] | 718.4
[9 empty] | Напряжение (В) | [7 empty] | 220/380 |  |  | Общее давление (Па) | [6 empty] | 690.8
Уровень шума
|  |  |  | Уровень звуковой мощности (дБ) при среднегеометрической частоте октавных полос (Гц) | [17 empty] | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБ) |  |  |  | Суммарный уровень шума, Lw tot (дБА)
|  |  |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  | 8000
На входе |  |  |  | 61.7 |  | 66 |  | 68.6 |  | 64.4 |  | 59 |  |  | 54.2 |  |  | 52.4 |  | 47 |  | 72.24 |  |  |  | 68.26
На выходе |  |  |  | 64.7 |  | 69 |  | 71.6 |  | 67.4 |  | 62 |  |  | 57.2 |  |  | 55.4 |  | 50 |  | 75.24 |  |  |  | 71.26
Общая масса установки: 152 кг
Автоматика
Шкаф автоматики: |  |  |  |  | ШСАУ-К-Ф-ВН-ФО-ПВ
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра | [16 empty] | Thermokon PS1500 | [8 empty] | 1 шт.
Канальный датчик температуры приточного воздуха | [16 empty] | Thermokon AKF10 | [8 empty] | 1 шт.
Датчик наружного воздуха | [16 empty] | Thermokon AGS54 | [8 empty] | 1 шт.
Датчик температуры обратной воды | [16 empty] | Thermokon VFG54 | [8 empty] | 1 шт.
Термостат защиты от замораживания по воздуху | [16 empty] | Thermokon TFR6 | [8 empty] | 1 шт.
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора | [16 empty] | Thermokon PS500 | [8 empty] | 1 шт.
Узел водосмесительный в комплекте:
Клапан регулирующий | [8 empty] | Электропривод клапана | [10 empty] | Насос циркуляционный
Марка: |  | Belimo R3015-P4-S1 | [6 empty] | Марка: |  |  | TR24 - SR | [7 empty] | Марка: | Wilo Star-RS 15/6-130
Тип: | [6 empty] | двухходовой |  | Напряжение питания, В | [7 empty] | 24 V |  |  | Рабочая точка | Расход, м3/ч |  |  |  |  | 0.19
Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч: | [6 empty] | 0.4 |  | Управление: | [7 empty] | 0-10В |  |  |  | Напор, м. в ст. |  |  |  |  | 4.73
Условный диаметр DN, мм | [6 empty] | 15 |  | Крутящий момент, Нм | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | Потребл. мощность, Вт |  |  |  |  | 85
Класс давления PN, бар | [8 empty] | Авар. (ручное) управление | [7 empty] | нет |  |  | Материал корпуса | [5 empty] | Чугун
[9 empty] | Мощность привода,Вт, не более | [7 empty] | 1 |  |  | Количество фаз двигателя привода | [5 empty] | 1
Теоретический перепад давления на откр. клапане, ∆p, Кпа | [6 empty] | 22 | [12 empty] | Потеря давления, % | [5 empty] | 5
[9 empty] | Клапан балансировочный основной | [10 empty] | Клапан балансировочный байпасный
[9 empty] | Марка: |  |  | Danfoss MSV-F2 | [7 empty] | Марка:
Материал корпуса | [6 empty] | латунь |  | Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч: | [9 empty] | 3.1 | Расходный коэфф-т Kvs, м3/ч:
Принцип перекрытия сечения: | [6 empty] | шаровый |  | DN, мм: |  |  |  | 15 |  |  | PN, Бар: |  | 16 |  | DN, мм: |  |  |  |  | PN, Бар:
Характеристика регулирования | [6 empty] | равнопроц. |  | Мат-л корпуса: | [6 empty] | Чугун |  |  |  | Мат-л корпуса:
Общее гидравлическое сопротивление узла (с учетом теплообменника), кПа | [7 empty] | 57 |  |  | Диаметр труб узла регулирования/диаметр присоединения, DN | [14 empty] | DN15
Схема установки
Примечание
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик